# Методика Равича

Методика основана на использовании некоторых обобщенных характеристик топлива, подвергающихся незначительным колебаниям при изменении его состава и теплоты сгорания. Ниже приводятся значения этих характеристик (констант) и поправочных коэффициентов:

tmax — жаропроизводительность или максимальная температура (°С), которая может быть получена при полном сгорании газа в теоретически необходимом объеме сухого воздуха при температуре 0°С и отсутствии потерь тепла

tmax = ,

где V — объем компонентов продуктов горения, м3/м3;

С(0-tmax)   — средневзвешенная объемная теплоемкость продуктов горения при постоянном давлении в интервале температур от 0° С до tmax, ккал/м3;

р — количество тепла, выделяемое при полном сгорании топлива в теоретически необходимом объеме воздуха, отнесенное к 1 м3 сухих продуктов горения (( = 1), ккал/м3;

p = Qн/Vcr

B – соотношение объемов сухих продуктов горения и суммарного объема продуктов горения.

B = ;

C’ – отношение средней теплоемкости не разбавленных воздухом продуктов горения в интервале от 0(С до tп.г, к их теплоемкости в интервале от 0(С до tmax

С’ = ;

K – отношение средней объемной теплоемкости воздуха при температуре от 0(С до tп.г к объемной теплоемкости разбавленных воздухом продуктов горения в интервале от 0(С до tmax

K = ;

h – изменение объема сухих продуктов горения по сравнению с теоретическим вследствие разбавления их воздухом, а также неполноты горения

h = ;

Значения р, В и другие теплотехнические характеристики газов приведены в табл. 7, а для смесей природного и коксового газов, природного и попутного газов – табл. 8. Поправочные коэффициенты С’ и K приведены в табл. 9.

Величина коэффициента разбавления сухих продуктов горения определяется по данным анализа уходящих газов. При значительном недожоге h может оказаться меньше 1. Коэффициенты h и ( связаны следующей зависимостью, определяемой содержанием избыточного воздуха в сухих продуктах горения:

Vизб = (α-1) V0 = ( h-1 ) Vc.г

Если учесть, что соотношение Vc.г к V0 при полном сгорании природного газа равно ~ 0,9 (для попутных и сжиженных газов 0,92), то формула может быть представлена в следующем виде:

α = 1+(h-1)*0,9.

Таблица 7.  Теплотехническая характеристика некоторых природных и попутных газов

| Газ и местонахождение | Qн, Ккал/м3 | Vo, м3/м3 | Vc.г, м3/м3 | Vп.г, м3/м3 | t’max, (C | CO2max % | p | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березанское (Краснодарский край) | 8930 | 9.9 | 8.8 | 11.0 | 2010 | 12.4 | 1000 | 0.81 |
| Березовское (Тюменская обл.) | 8310 | 9.2 | 8.3 | 10.3 | 2010 | 11.8 | 1000 | 0.81 |
| Бугурусланское | 8770 | 9.7 | 8.8 | 10.8 | 2000 | 12.0 | 990 | 0.81 |
| Вой-Войжское, Нибельское (р. Коми) | 8180 | 9.1 | 8.3 | 10.1 | 2000 | 11.8 | 990 | 0.81 |
| Дашавское | 8520 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 2100 | 11.8 | 1000 | 0.81 |
| Деминское (Тюменская обл.) | 8150 | 9.1 | 8.2 | 10.1 | 2010 | 11.7 | 1000 | 0.81 |
| Джебольское (р. Коми) | 9200 | 10.2 | 9.2 | 11.4 | 2005 | 12.1 | 1000 | 0.81 |
| Елшанское (Саратовская обл.) | 8440 | 9.4 | 8.4 | 10.4 | 2000 | 11.8 | 1000 | 0.81 |
| Краснооктябрьское (Куйбышевская обл.) | 8060 | 8.9 | 8.2 | 10.0 | 2010 | 11.8 | 990 | 0.82 |
| Кызылкумское | 9410 | 10.4 | 9.4 | 11.5 | 2015 | 12.0 | 1000 | 0.82 |
| Усть-Вилюйское (Якутия) | 9050 | 10.1 | 9.1 | 11.1 | 2010 | 12.0 | 1000 | 0.81 |
| Шебелинское | 9130 | 10.1 | 9.1 | 11.2 | 2010 | 12.0 | 1000 | 0.81 |
| Попутный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мухановское (куагурский горизонт) | 13240 | 14.6 | 18.3 | 16.0 | 2050 | 13.2 | 990 | 0.83 |
| Ромашкинское | 14220 | 15.6 | 14.3 | 17.1 | 2050 | 18.2 | 1000 | 0.83 |
| Туймазинское (девонские отложения) | 14200 | 15.6 | 14.2 | 17.1 | 2050 | 13.2 | 1000 | 0.83 |

Таблица 8. Расчетные характеристики смеси некоторых горючих газов

| Газ | Отношение объема газа к 1 объему природного | tmax, О С | p, ккал/м3 | В | СО2 max, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный и коксовый | 0,5 | 2020 | 1010 | 0,80 | 11,6 |
|  | 1 | 2030 | 1020 | 0,80 | 11,4 |
|  | 2 | 2050 | 1040 | 0,79 | 11,2 |
|  | 4 | 2070 | 1060 | 0,78 | 10,9 |
| Природный и попутный | 0,4 | 2020 | 1000 | 0,81 | 12,2 |
|  | 0,8 | 2030 | 1000 | 0,81 | 12,5 |
|  | 2 | 2040 | 990 | 0,83 | 12,9 |

Таблица 9. Значения поправочных коэффициентов С′ и К

| Температура продуктов горения, оС | С′ | К | С′ | К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При малом содержании N2 и СО2 | При большом содержании N2 и СО2 |
| 100 | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 0,79 |
| 200 | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 0,79 |
| 300 | 0,84 | 0,79 | 0,86 | 0,80 |
| 400 | 0,86 | 0,80 | 0,87 | 0,81 |
| 500 | 0,87 | 0,81 | 0,88 | 0,82 |
| 600 | 0,88 | 0,82 | 0,90 | 0,83 |

Состав продуктов полного сгорания природного газа значения h и α приведены в табл. 10, а попутного газа – табл. 11.

Потери тепла (%) с уходящими газами при отсутствии подогрева воздуха и с учетом температуры и влажности воздуха определяется по формулам:

При h > 1           tyx – tв

q2 =   _________ [C′ + (h-1)BK]∙100,		(*)

t′max

при h < 1           tyx - tв

q2 = __________ hC′ ∙ 100,

t′max

где t′max – жаропроизводительность с учетом содержания в воздухе примерно 1% влаги (по массе), оС . В расчетах принимают, что t′max меньше на 30 о С tmax. (см. табл.8)

Если в формулу (*) подставить значение t′max для определенного вида топлива, значения С′ и К для определенных температурных интервалов, а величину h – принять в зависимости от содержания в продуктах горения СО2, СО и СН4, то эта формула примет вид

q2 = 0,01z(tyx – tв).

Значения z для природного газа приведены в таблице 12.

Таблица 12. Значения величины z для природного газа

| Сумма СО′2+СО′+СН′4 | Температура продуктов горения, оС | Сумма СО′2+СО′+СН′4 | Температура продуктов горения, оС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 250 | 250-350 | 350-500 |  | До 250 | 250-350 | 350-500 |
| 11,8 | 4,13 | 4,16 | 4,28 | 9,8 | 4,75 | 4.83 | 4.9 |
| 11,7 | 4,15 | 4,21 | 4,31 | 9,7 | 4.80 | 4,87 | 4,9 |
| 11,6 | 4,18 | 4,25 | 4,33 | 9,6 | 4,84 | 4,90 | 5,0 |
| 11,5 | 4,21 | 4,28 | 4.37 | 9,5 | 4,88 | 4,95 | 5,0 |
| 11,4 | 4,24 | 4,30 | 4,40 | 9,4 | 4,93 | 5,0 | 5,1 |
| 11,3 | 4,26 | 4,32 | 4,43 | 9,3 | 4,97 | 5,05 | 5,15 |
| 11,2 | 4,28 | 4,34 | 4,46 | 9,2 | 5,02 | 5,07 | 5,20 |
| 11,1 | 4,30 | 4,37 | 4,48 | 9,1 | 5,07 | 5,10 | 5,2 |
| 11,0 | 4,35 | 4,40 | 4,50 | 9.0 | 5,10 | 5,15 | 5,3 |
| 10,9 | 4,40 | 4,43 | 4,53 | 8,9 | 5,13 | 5,22 | 5,3 |
| 10,8 | 4,43 | 4,47 | 4.57 | 8,8 | 5,17 | 5,26 | 5,3 |
| 10,7 | 4,45 | 4,50 | 4,60 | 8.7 | 5,22 | 5,30 | 5,4 |
| 10,6 | 4,48 | 4,53 | 4,65 | 8.6 | 5,27 | 5,35 | 5,4 |
| 10,5 | 4,50 | 4,56 | 4,67 | 8.5 | 5,30 | 5,40 | 5,50 |
| 10,4 | 4,53 | 4,60 | 4,70 | 8,4 | 5,35 | 5,45 | 5,6 |
| 10,3 | 4,57 | 4.63 | 4,75 | 8,3 | 5,40 | 5,50 | 5,6 |
| 10,2 | 4,60 | 4,65 | 4,78 | 8,2 | 5,45 | 5,55 | 5,6 |
| 10,1 | 4,63 | 4,70 | 4,80 | 8.1 | 5,50 | 5,60 | 5,7 |
| 10,0 | 4,67 | 4,75 | 4.85 | 8,0 | 5,57 | 5,67 | 5,7 |

Таблица 10.  Состав продуктов полного сгорания природных газов

| CO2’ | O2’ | N2’ | h | ( | CO2’ | O2’ | N2’ | h | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | 0,0 | 88,2 | 1,00 | 1,00 | 7,8 | 7,1 | 85,1 | 1,51 | 1,46 |
| 11.6 | 0,4 | 88,0 | 1,02 | 1,02 | 7,6 | 7,5 | 84,9 | 1,55 | 1,50 |
| 11.4 | 0,7 | 87,9 | 1,03 | 1,03 | 7,4 | 7,8 | 84,8 | 1,59 | 1,53 |
| 11.2 | 1,1 | 87,7 | 1,05 | 1,05 | 7,2 | 8,2 | 84,6 | 1,64 | 1,57 |
| 11.0 | 1,4 | 87,6 | 1,07 | 1,06 | 7,0 | 8,5 | 84,5 | 1,68 | 1,61 |
| 10.8 | 1,8 | 87,4 | 1,09 | 1,08 | 6,8 | 8,9 | 84,3 | 1,73 | 1,66 |
| 10.6 | 2,1 | 87,3 | 1,11 | 1,10 | 6,6 | 9,2' | 84,2 | 1,79 | 1,71 |
| 10.4 | 2,5 | 87,1 | 1,13 | 1,12 | 6,4 | 9,6 | 84,0 | 1,85 | 1,76 |
| 10.2 | 2,8 | 87,0 | 1,15 | 1,14 | 6,2 | 10,0 | 83,8 | 1,90 | 1,82 |
| 10.0 | 3,2 | 86,8 | 1,18 | 1,16 | 6,0 | 10,3 | 83,7 | 1,96 | 1,87 |
| 9.8 | 3,6 | 86,6 | 1,20 | 1,18 | 5,8 | 10,7 | 83,5 | 2,03 | 1,94 |
| 9.6 | 3,9 | 86,5 | 1,23 | 1,20 | 5,6 | 11,0 | 83,4 | 2,11 | 2,00 |
| 9.4 | 4,2 | 86,4 | 1,25 | 1,22 | 5,4 | 11,4 | 83,2 | 2,18 | 2,07 |
| 9.2 | 4,6 | 86,2 | 1,28 | 1,25 | 5,2 | 11,8 | 83,0 | 2,26 | 2,15 |
| 9.0 | 5,0 | 86,0 | 1,31 | 1,28 | 5,0 | 12,1 | 82,9 | 2,36 | 2,22 |
| 8.8 | 5,3 | 85,9 | 1,34 | 1,30 | 4,8 | 12,5 | 82,7 | 2,46 | 2,31 |
| 8.6 | 5,7 | 85,7 | 1,37 | 1,33 | 4,6 | 12,8 | 82,6 | 2,56 | 2,41 |
| 8.4 | 6,1 | 85,5 | 1,40 | 1,36 | 4,4 | 13,2 | 82,4 | 2,68 | 2,51 |
| 8.2 | 6,4 | 85,4 | 1,44 | 1,40 | 4,2 | 13,5 | 82,3 | 2,81 | 2,62 |
| 8.0 | 6,8 | 85,2 | 1.47 | 1,43 | 4,0 | 13,9 | 82,1 | 2,94 | 2,75 |

Таблица 11.  Состав продуктов полного сгорания попутных газов

| CO2’ | O2’ | N2’ | h | ( | CO2’ | O2’ | N2’ | h | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,0 | 0,0 | 87,0 | 1,00 | 1,00 | 8,8 | 6,8 | 84,4 | 1,48 | 1,44 |
| 12,6 | 0,6 | 86,7 | 1,03 | 1,03 | 8,6 | 7,1 | 84,3 | 1,51 | 1,46 |
| 12,4 | 1,0 | 86,6 | 1,05 | 1,04 | 8,4 | 7,4 | 84,2 | 1,55 | 1,50 |
| 12,2 | 1,3 | 86,5 | 1,06 | 1,05 | 8,2 | 7,7 | 84,1 | 1,58 | 1,53 |
| 12,0 | 1,6 | 86,4 | 1,08 | 1,07 | 8,0 | 8,1 | 83,9 | 1,62 | 1,56 |
| 11,8 | 1,9 | 86,3 | 1,10 | 1,09 | 7,8 | 8,4 | 83,8 | 1,67 | 1,61 |
| 11,6 | 2,2 | 86,2 | 1,12 | 1,11 | 7,6 | 8.7 | 83,7 | 1,71 | 1,65 |
| 11,4 | 2,6 | 86,0 | 1,14 | 1,13 | 7,4 | 9,0 | 83,6 | 1,76 | 1.68 |
| 11,2 | 2,9 | 85,9 | 1,16 | 1,15 | 7,2 | 9,4 | 83,4 | 1,81 | 1,74 |
| 11,0 | 3,2 | 85,8 | 1,18 | 1,16 | 7,0 | 9,7 | 83,3 | 1,86 | 1,78 |
| 10,8 | 3,5 | 85,7 | 1,20 | 1,18 | 6,8 | 10,0 | 83,2 | 1,91 | 1,83 |
| 10.6 | 3,9 | 85,5 | 1,23 | 1,21 | 6,6 | 10,3 | 83,1 | 1,97 | 1,88 |
| 10,4 | 4,2 | 85,4 | 1,25 | 1,23 | 6,4 | 10,7 | 82,9 | 2,03 | 1,94 |
| 10,2 | 4,5 | 85,3 | 1,27 | 1,25 | 6,2 | 11,0 | 82,8 | 2,10 | 2,00 |
| 10,0 | 4,8 | 85,2 | 1,30 | 1,27 | 6,0 | 11,3 | 82,7 | 2,17 | 2,06 |
| 9,8 | 5,1 | 85,1 | 1,33 | 1,30 | 5,8 | 11,6 | 82,6 | 2,24 | 2.13 |
| 9,6 | 5,5 | 84,9 | 1,35 | 1,32 | 5,6 | 12,0 | 82,4 | 2,32 | 2,20 |
| 9,4 | 5,8 | 84,8 | 1,38 | 1,35 | 5,4 | 12,3 | 82,3 | 2,41 | 2,28 |
| 9,2 | 6,1 | 84,7 | 1,41 | 1,37 | 5,2 | 12,6 | 82,2 | 2,50 | 2,37 |
| 9,0 | 6,4 | 84,6 | 1,44 | 1,40 | 5,0 | 12,9 | 82,1 | 2,60 | 2,46 |

Потери тепла (%) из-за  химического недожога определяются по приближенной формуле:

q3 = 0,01 (3016CO' + 2576H'2 + 8558CH'4)/p *100

Для газов, у которых p~1000 ккал/м3, значени е q3 (%) определяется по приближенной формуле:

q3 = (3,02CO' + 2,58H'2 + 8,56CH'4)*h.